ZAPYTANIE O WSTĘPNĄ WYCENĘ

Opis zakresu i formularz wyceny orientacyjnej

Dostawa i uruchomienie ogólnodostępnych stacji ładowania DC dla pojazdów ciężarowych (6 szt.) wraz z oprogramowaniem i systemem monitorowania

Niniejsze zapytanie służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia. Wycena ma charakter informacyjny i niewiążący; nie jest zapytaniem ofertowym ani zobowiązaniem Zamawiającego do zawarcia umowy.

1. Zamawiający i miejsce realizacji

MEGALOG Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 1, 06-400 Ciechanów (KRS 0000887792, NIP 5662027377). Miejsce realizacji: baza eksploatacyjna Zamawiającego, ul. Tysiąclecia 1, Ciechanów. Inwestycja jest współfinansowana ze środków NFOŚiGW (Fundusz Modernizacyjny).

2. Zakres zamówienia

• dostawa 6 stacji ładowania DC (terminali), każda z jednym punktem ładowania o mocy znamionowej co najmniej 360 kW, do obsługi pojazdów kat. N2/N3; preferowana konfiguracja: 3 jednostki przekształtnikowe 720 kW + 6 terminali 360 kW (dopuszczamy rozwiązania równoważne);

• transport, rozładunek, ustawienie, montaż, połączenia wewnętrzne, konfiguracja i uruchomienie;

• system OCPP, billing i płatności (płatność kartą debetową/kredytową bez rejestracji, prezentacja ceny za kWh przed sesją), otwarte interfejsy;

• System monitorowania i zarządzania danymi dla obwodów zasilających punkty ładowania (element pomiarowy i system centralny);

• dokumentacja techniczna i odbiorowa, szkolenie personelu, wsparcie techniczne przy odbiorach i badaniach UDT, gwarancja.

Poza zakresem: roboty budowlane, fundamenty i stanowiska, trasy kablowe i zewnętrzne instalacje nN/DC, stacja transformatorowa SN/nN i przyłączenie, oświetlenie, infrastruktura teletechniczna (realizowane w odrębnych zamówieniach), uzgodnienia z OSD oraz integracja z nadrzędnym systemem zarządzania energią Zamawiającego (wymagane są wyłącznie otwarte interfejsy).

3. Kluczowe wymagania

• złącza CCS2/Combo 2 zgodne z EN 62196-3:2014; przewody o długości użytkowej min. 5 m (preferowane dwa przewody na terminal, w danej chwili aktywny jeden);

• moc przyłączeniowa inwestycji ok. 2,2 MW (łączna moc DC 6 × 360 kW = 2,16 MW) – wymagany bilans mocy i zarządzanie mocą;

• komunikacja OCPP 1.6-J lub równoważna; możliwość zmiany platformy operatorskiej bez wymiany urządzeń;

• System monitorowania: pomiar 3 faz i przewodu neutralnego, klasa A wg IEC 61000-4-30, harmoniczne do co najmniej 50. rzędu, zaburzenia 2–148 kHz, rejestracja przepięć, min. 6 wejść binarnych, alarmowanie, system centralny z archiwizacją, cyberbezpieczeństwo, klasa FI1;

• urządzenia fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed montażem; zgodność z zasadą DNSH;

• gwarancja na całość zakresu co najmniej 60 miesięcy, liczona od protokołu UDT ostatniej stacji.

Szczegółowe wymagania oraz warunki udziału zostaną określone w zapytaniu ofertowym publikowanym na stronie https://megalog.pl/przetargi/.

4. Terminy i warunki płatności

• dostawa sprzętu na miejsce realizacji: nie później niż do 30.11.2026 r.; wykonanie zamówienia (dostawa, montaż, uruchomienie, testy, dokumentacja): do 15.12.2026 r.;

• wniosek o badanie techniczne UDT zostanie złożony nie później niż do 31.12.2026 r.;

• cena obejmuje koszty ponoszone do 31.12.2026 r. (opłaty za licencje okresowe, abonamenty i usługi za okres po tej dacie nie wchodzą w cenę);

• płatności: zaliczka 50% wartości stacji ładowania (po złożeniu gwarancji zwrotu zaliczki), pozostała część w 14 dni od dostawy, pozostałe pozycje w transzach po odbiorach, 3% wartości po odbiorze końcowym.

5. Formularz wyceny orientacyjnej

Wykonawca / firma: [nazwa, adres]     Osoba do kontaktu: [imię i nazwisko, telefon, e-mail]

| Lp. | Zakres | Cena netto [zł] | VAT [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 stacji ładowania DC 360 kW wraz z 3 jednostkami przekształtnikowymi 720 kW lub rozwiązaniem równoważnym, przewodami i złączami CCS2, transportem, rozładunkiem, ustawieniem, montażem, połączeniami wewnętrznymi, konfiguracją i uruchomieniem |  |  |
| 2 | Protokół OCPP i billing (oprogramowanie, licencje) oraz system płatności (terminale płatnicze, integracja z operatorem płatności) |  |  |
| 3 | System monitorowania i zarządzania danymi dla obwodów zasilających punkty ładowania wraz z osprzętem aktywnym (przełączniki, routery) i otwartymi interfejsami |  |  |
| 4 | Dokumentacja, szkolenie i wsparcie techniczne przy odbiorach i badaniach UDT (6 stacji) |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

| Możliwy termin dostawy (dni kalendarzowych od zawarcia umowy) |  |
| --- | --- |
| Okres gwarancji [miesięcy] |  |
| Producent i model oferowanych stacji / przekształtników (informacyjnie) |  |
| Uwagi do zakresu lub wymagań mogące wpływać na cenę |  |

Data: ....................................          Podpis / pieczątka: ....................................

Prosimy o odesłanie wypełnionego formularza na adres zamowienia@megalog.pl w terminie wskazanym w mailu. Dane przekazane w wycenie zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wartości zamówienia.